ПРОЕКТ ПРИКАЗА

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от __ __2010 г. № __

О ТРЕБОВАНИЯХ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

В целях обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и реализации статей 6 и 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приказываю:

1.Утвердить прилагаемые требования по энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 мая 2010 года.

Министр 										 В.Ф. Басаргин

- Утверждены

Приказом Министерства

Регионального развития

- Российской Федерации

от ____ _____ 2010 г. № _____

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

- Настоящие требования являются минимально допустимыми и должны соблюдаться при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданий и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, учебных, зрелищных, лечебных учреждений и поликлиник, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных сооружений), а также других зданий общественного назначения, складских зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха в них выше 12°С и технопарков полезной площадью более 50 кв.м независимо от высоты с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха (далее по тексту – зданий или здания).

- Настоящие требования также относятся к малоэтажным домам не выше трех этажей: блокированной застройки, к многоквартирным домам и к домам индустриального изготовления.

- Допускается в СРО установление иных требований при условии выбора более жестких норм, чем указанные в настоящем документе

- Настоящие требования предназначены для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории РФ, если иное не предусмотрено федеральным законом.

- Требования не распространяются на: здания, отапливаемые периодически менее 5 дней в неделю или сезонно менее 3 месяцев в году; мобильные (передвижные) здания, временные здания, срок службы которых составляет менее чем два года; отдельно стоящие здания, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров, надувные оболочки, палатки и шатры, здания с расчетной температурой внутреннего воздуха менее 12 °С.

- Возможность применения настоящих норм при реконструкции, капитальном ремонте и модернизации зданий, имеющих архитектурно – историческое значение, определяется на основании согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры в каждом конкретном случае.

- При проектировании и строительстве новых жилых и общественных зданий, а также при реконструкции (модернизации) существующих зданий в качестве базового уровня 2007 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 г. следует принять нормативы по таблицам 1 и 2 удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через светопроемы и тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов. Нормы базового уровня устанавливают требования к энергетической эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической эффективности С (“нормальный”) и соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий.

Таблица 1 – Нормируемый базовый уровень удельныго расхода тепловой энергии на 	отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных жилых домов: одноквартирных 	отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 	индустриального изготовления, кДж/(м2×oC×сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | -- | -- | -- |
| 100 | 125 | 135 | -- | -- |
| 150 | 110 | 120 | 130 | -- |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | -- | 90 | 95 | 100 |
| 600 | -- | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | -- | 70 | 75 | 80 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 2 - Нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на 	отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий qhreq, кДж/(м2×oC×сут) или 	[кДж/(м3×oC×сут)]

| Типы зданий и помещений | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | ### По таблице 1 | 85 [31] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице 1 | 80 [29] | 76 [27,5] | 72 [26] | 70 [25] |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4 Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| П р и м е ч а н и е. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oC×сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5 %. |  |  |  |  |  |  |

- Во исполнение статьи 11 часть 4 Федерального закона №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 3.7 “Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года” для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного  энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности B (“высокий”) по отношению к базовому уровню (таблицы 1 и 2):

Для вновь возводимых зданий:

на 15% с 2011 г. согласно таблице 3 и 4;

дополнительно на 15% с 2016 г. согласно таблице 5 и 6;

и еще на 10% с 2020 г. согласно таблице 7 и 8.

Для реконструируемых зданий и жилья экономического класса:

на 15% с 2016 г. согласно таблице 3 и 4;

дополнительно на 15% с 2020 г. согласно таблице 5 и 6.

- В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B согласно “Правилам определения классов энергетической эффективности зданий” и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудотвлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции.

- Уровень энергоэффективности зданий с 2011 г. по классу B достигается за счет оснащения систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню и замене окон на энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче  0,56-0,8 м2·°С/Вт). Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей энергоэффективностью (с сопротивлением теплопередаче 1,0–1,05 м2·°С/Вт), дополнительным повышением сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий, применением устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

- Устанавливается снижение удельного потребления воды жилых зданий по отношению к среднему фактическому потреблению на 01.01.2008 – 320 л/(чел·сут.) поэтапно до 45% к 2020 г., то-есть до 175 л/(чел·сут.), в том числе горячей воды со 150 до 80–85 л/(чел·сут.). Такие снижения достигаются за счет переноса узла приготовления горячей воды из ЦТП в индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в зданиях по мере износа оборудования в ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения, оснащения приборами индивидуального учета потребления воды в квартирах.

Таблица 3 – Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и 	вентиляцию qhreq малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих  и 	блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, 	кДж/(м2×oC×сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 119 | -- | -- | -- |
| 100 | 106 | 115 | -- | -- |
| 150 | 93,5 | 102 | 110,5 | -- |
| 250 | 85 | 89 | 93,5 | 98 |
| 400 | -- | 76,5 | 81 | 85 |
| 600 | -- | 68 | 72 | 76,5 |
| 1000 и более | -- | 59,5 | 64 | 68 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 4 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 	вентиляцию жилых и общественных зданий, qhreq, кДж/(м2×oC×сут) или 	[кДж/(м3×oC×сут)]

| Типы зданий и помещений | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | ### По таблице 3 | 72 [26,5] для 4-этажных одноквартирных и сблокированных домов – по таблице 3 | 68 [24,5] | 65 [23,5] | 61 [22] | 59,5 [21,5] |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 таблицы | [37,5]; [32,5]; [30,5] соответственно нарастанию этажности | [27] | [26,5] | [25] | [24] | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [29]; [28]; [27] соответственно нарастанию этажности | [26,5] | [26,5] | [24,5] | [24] | - |
| 4 Дошкольные учреждения | [38] | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | [19,5]; [18,5]; [18] соответственно нарастанию этажности | [17] | [17] | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | [30,5]; [29]; [28] соответственно нарастанию этажности | [23] | [20,5] | [18,5] | [17] | [17] |
| П р и м е ч а н и е. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oC×сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5 %. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на отопление и 	вентиляцию qhreq малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих  и 	блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, 	кДж/(м2×oC×сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 98 | -- | -- | -- |
| 100 | 87,5 | 94,5 | -- | -- |
| 150 | 77 | 84 | 91 | -- |
| 250 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 |
| 400 | -- | 63 | 73,5 | 70 |
| 600 | -- | 56 | 59,5 | 63 |
| 1000 и более | -- | 49 | 52,5 | 56 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 6 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 	вентиляцию жилых и общественных зданий, qhreq, кДж/(м2×oC×сут) или 	[кДж/(м3×oC×сут)]

| Типы зданий и помещений | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | ### По таблице 5 | 59,5 [21,5] для 4-этажных одноквартирных и сблокированных домов – по таблице 5 | 56 [20,5] | 53 [19,5] | 50,5 [18] | 49 [17,5] |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 таблицы | [29,5]; [26,5]; [25] соответственно нарастанию этажности | [22,5] | [21,5] | [20,5] | [19,5] | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [24]; [23]; [22,5] соответственно нарастанию этажности | [21,5] | [21] | [20,5] | [19,5] | - |
| 4 Дошкольные учреждения | [31,5] | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | [16]; [15,5]; [14,5] соответственно нарастанию этажности | [14] | [14] | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | [25]; [24]; [23] соответственно нарастанию этажности | [19] | [17] | [15,5] | [14] | [14] |
| П р и м е ч а н и е. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oC×сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5 %. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 – Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и 	вентиляцию qhreq малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих  и 	блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, 	кДж/(м2×oC×сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 84 | -- | -- | -- |
| 100 | 75 | 81 | -- | -- |
| 150 | 66 | 72 | 78 | -- |
| 250 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 400 | -- | 54 | 57 | 60 |
| 600 | -- | 48 | 51 | 54 |
| 1000 и более | -- | 42 | 45 | 48 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 8 -  Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 	вентиляцию жилых и общественных зданий, qhreq, кДж/(м2×oC×сут) или 	[кДж/(м3×oC×сут)]

| Типы зданий и помещений | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | ### По таблице 7 | 51 [18,5] для 4-этажных одноквартирных и сблокированных домов – по таблице 7 | 48 [17,5] | 45,5 [16,5] | 43 [15,5] | 42 [15] |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 таблицы | [25]; [23]; [21,5] соответственно нарастанию этажности | [19] | [18,5] | [17,5] | [17] | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [20,5]; [20]; [19] соответственно нарастанию этажности | [18,5] | [18] | [17,5] | [17] | - |
| 4 Дошкольные учреждения | [27] | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | [14]; [13]; [12,5] соответственно нарастанию этажности | [12] | [12] | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | [21,5]; [20,5]; [20] соответственно нарастанию этажности | [16] | [14,5] | [13] | [12] | [12] |
| П р и м е ч а н и е. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oC×сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5 %. |  |  |  |  |  |  |

- Годовое электропотребление Ey, кВт·ч, определяется по удельной расчетной мощности с учетом годового числа часов использования максимума.

- Для жилых зданий допускается принимать исходя из среднерасчетного электропотребления 0,015 кВт/м2 общей площади в квартирах с электроплитами и 0,01 кВт/м2 в квартирах с газовыми плитами при годовом максимуме использования плит 3500 и 3000 часов соответственно (в домах с кондиционированием воздуха годовой  максимум использования увеличивается до 4800 часов).

- Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, тепловой энергии на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение и бытовые нужды, сетевого газа (при наличии).

- Вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте здание должно быть оборудовано:

отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

лифтами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также по фасадного или части здания;

термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами  на отопительных приборах и измерителями расхода теплоносителя в горизонтальных, поквартирных системах отопления квартир общей площадью до 100 м2, либо теплосчетчиками  в квартирах большей площади;

теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования.

приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования и сдаваемых в аренду;

устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции);

регуляторами давления воды в системах холодного  и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для многоквартирных домов – на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования);

устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний период;

устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для аккумуляции холода в ночное время;

энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования;

оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);

устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей;

дверными доводчиками (в многоквартирных домах  - для всех дверей в местах общего пользования);

второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, или вращающимися дверями;

ограничителями открывания окон (для многоквартирных домов - в помещениях общего пользования; квартирах).